РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОДАЙБО И РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.08.2025                                          Бодайбо		                                       № 190-п

Об утверждении программы проведения противоаварийных тренировок на объектах теплоснабжения в рамках мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов на территории Жуинского муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Жуинского муниципального образования, руководствуясь статьёй 31 Устава муниципального образования г. Бодайбо и района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую программу проведения противоаварийных тренировок на объектах теплоснабжения в рамках мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов на территории Жуинского муниципального образования.

2. Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации         г. Бодайбо и района в сети интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра г. Бодайбо и района Крицкого И.А.

# Мэр г. Бодайбо и района                                                                   Е.Ю. Юмашев

Приложение

к постановлению Администрации

г. Бодайбо и района от 21.08.2025 № 190-п

ПРОГРАММА

проведения противоаварийных тренировок на объектах теплоснабжения в рамках мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025–2026 годов на территории Жуинского муниципального образования (на БМК, расположенной по адресу: Иркутская область, Бодайбинский район, п. Перевоз, ул. Набережная, 55)

| 1. Тема противоаварийной тренировки | Предупреждение возникновения чрезвычайной ситуации по причине аварийного отключения на сетях электроснабжения АО «Витимэнерго» котельной БМК, расположенной по адресу: Иркутская область, Бодайбинский район, п. Перевоз, ул. Набережная, 55 в условиях низких температур. Риски: вывод из строя оборудования котельной, понижения температуры теплоносителя в жилищном фонде МКД и на объектах социальной сферы на территории п. Перевоз в условиях пониженных температур наружного воздуха -40 С |
| --- | --- |
| 2. Цель проведения противоаварийной тренировки | Проверить способность диспетчерского и оперативного персонала ликвидировать технологическое нарушение, формирование навыков принятия оперативных решений. Проверить готовность автономных резервных источников электроснабжения. Отработка действий оперативного персонала котельной и аварийных бригад по ликвидации аварий на сетях, взаимодействие Администрации муниципального образования г. Бодайбо и района с субъектами теплоэнергетики, электроэнергетики, по устранению аварий на сетях электроснабжения, теплоснабжения с условным отключением объектов жизнеобеспечения (котельная БМК п. Перевоз) |
| 3. Дата и время проведения противоаварийной тренировки | 08.09.2025, 14-00 ч. (время местное) |
| 4. Место проведения противоаварийной тренировки | Иркутская область, Бодайбинский район, п. Перевоз, ул. Набережная, 55, котельная БМК |
| 5. Руководители противоаварийной тренировки | Первый заместитель мэра г. Бодайбо и района-Крицкий И.А. Директор МУП «ТВС п. Перевоз» - Панов С.А. |
| 6. Участники противоаварийной тренировки | - Ответственные сотрудники Администрации г. Бодайбо и района; - Дежурный диспетчер МУП «ТВС п. Перевоз»; - Диспетчер МКУ «ЕДДС Администрации МО г. Бодайбо и района»; АО «Витимэнерго» |
| 7.Условное время возникновения технологического нарушения | 25.12.2025, условное время 18-00 ч. |
| 8.Порядок пользования связью | Устно, по мобильной связи. |
| 9. Режим работы до аварии | Гидравлический и температурный режимы тепловой сети выдерживаются согласно температурному графику |
| 10. Вводная: | На электрических сетях АО «Витмэнерго» произошла аварийная ситуация, в результате которой в 18-00 ч. обесточилась котельная. Продолжительность устранения аварийной ситуации на э/сетях планируется к 22-00 ч. Температура наружного воздуха -40С Отключенные потребители: - МУП «ТВС п. Перевоз»; -Жилищный фонд; - Объекты социальной сферы. |
| 11. Действия дежурного персонала БМК при возникновении аварийной ситуации: | Оператор котельной по средствам мобильной связи информирует об обесточивании котельной дежурного диспетчера МУП «ТВС п. Перевоз» т. 89501471187, который извещает директора МУП «ТВС п. Перевоз»- Панова С.А. т. 89834492957 о произошедшем и доводит информацию до дежурного диспетчера МКУ «ЕДДС Администрации МО г. Бодайбо и района» т. единый 112, 89041288668. Дежурный диспетчер ЕДДС сообщает об аварийном отключении электроэнергии первому заместителю мэра г. Бодайбо и района, держит связь с дежурным диспетчером электросетевой организации. |
| 12. Действия персонала теплоснабжающей организации | 1. Подготовить оборудование котельной для переключения на резервный источник электроснабжения (дизель-генератор) АД-150 С-Т 400 2. Организовать работу котельной по циркуляции теплоносителя. 3. Работы производить с соблюдением требований норм и правил электро-и пожарной безопасности. |
| 13. Действия Администрации г. Бодайбо и района, ЕДДС, АО «Витимэнерго» | АО «Витимэнерго» - довести информацию до ЕДДС о внеплановом отключении объектов жизнеобеспечения Жуинского муниципального образования, п. Перевоз; - после устранения неисправностей сообщить о завершении аварийно-восстановительных работ диспетчеру ЕДДС МКУ «ЕДДС Администрации МО г. Бодайбо и района» - довести информацию об аварийном отключении электроснабжения до первого заместителя мэра г. Бодайбо и района, начальника ОПП, ЖКХ, транспорта и связи, начальника отдела ГО, ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами. - организовать сбор и обработку информации за проведением аварийно-восстановительных работ Администрация г. Бодайбо и района - проинформировать население, руководителей объектов жизнеобеспечения и социальной сферы. - установить постоянный контроль за проведением противоаварийных мероприятий, а также взаимодействие между заинтересованными службами и ведомствами на территории муниципального образования г. Бодайбо и района. |

Оценка действий участников тренировки оценивается руководителем тренировки. Основным критерием при оценке тренировки является правильность действий участников тренировки.